Расчет защитного заземления

Цель работы: рассчитать заземляющее устройство для заземления электродвигателя.

Теоретическое введение.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Цель защитного заземления - снизить до безопасной величины напряжение относительно земли на металлических частях оборудования, нормально не находящихся под напряжением. В результате замыкания на корпус заземленного оборудования снижается напряжение прикосновения и, как следствие, ток, проходящий через человека, при прикосновении к корпусам.

Согласно ПУЭ заземление установок необходимо выполнять:

при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках;

при напряжении выше 42 В , но ниже 380 В переменного тока и от 110  до 440 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках;

во взрывоопасных помещениях при всех напряжениях.

Для заземляющих устройств в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители:

водопроводные трубы, проложенные в земле;

металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей;

металлические оболочки кабелей (кроме алюминиевых);

обсадные трубы артезианских скважин.

Запрещается в качестве заземлителей использовать трубопроводы с горючими жидкостями и газами, трубы теплотрасс.

Естественные заземлители должны иметь присоединение к заземляющей сети не менее чем в двух разных местах.

В качестве искусственных заземлителей применяют:

- стальные трубы с толщиной стенок 3,5 мм, длиной 2 - 3 м;

- полосовую сталь толщиной не менее 4 мм;

- угловую сталь толщиной не менее 4 мм;

- прутковую сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м и более.

Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при помощи сварки, места сварки покрываются битумным лаком. Допускается присоединение заземляющих проводников к корпусам электрооборудования с помощью болтов.

Принцип действия защитного заземления можно уяснить на примере схемы

питания электроустановки (рис. 1). Человек, с сопротивлением тела Rчел., касаясь корпуса электроустановки, на которой произошел пробой изоляции, оказывается под защитой сопротивления заземления rз, которое включено параллельно Rчел. Так как Rчел.>rз, то ток короткого замыкания протекает по пути наименьшего сопротивления, т.е. через заземлитель и ток Iчел < Iзаз.

Рис.1. Принцип действия защитного заземления:Rчел - электрическое

сопротивление человека;rз - сопротивление заземлителя; r1 и r2 - сопротивление изоляции проводов 1 и 2, соответственно;Iк.з. - ток короткого замыкания;

Iк.з. =Iзаз + Iзаз. Iзаз - ток, протекающий через заземлитель;

Iчел - ток, протекающий через тело человека

В заземляющее устройство входит заземлитель - металлический проводник или

группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и заземляющие проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем.

В зависимости от расположения заземлителей по отношению к заземляемому оборудованию заземление бывает выносным и контурным (рис.2). Заземлители выносных заземлений располагают сосредоточенно на расстоянии свыше 20 м от заземляемого оборудования, т. е. вне зоны растекания тока замыкания на землю.

Заземлители контурного заземления располагают по периметру и внутри площадки, на которой установлено заземляемое оборудование. Все эти заземлители электрически соединены друг с другом.

Рис. 2. Схема защитного заземления:1, 6 - заземлители, 2 - электроустановки, 3 -

заземляющие проводники, 4 -внешний контур заземления, 5 - помещение с размещенным электрооборудованием

Задание.

Рассчитать сопротивление защитного заземления для электропитающей установки мощностью 35 кВт, распределяющего энергию напряжением 380/220 В. Электропитающая установка размещена на первом этаже производственного здания, имеющего металлические конструкции, имеющего хороший контакт с землей. Желательно, чтобы заземляющее устройство включало в себя естественные заземлители, сопротивление растеканию тока, которых Rе = 20 Ом.

Здание имеет периметр 70 м. Производственное здание размещено во второй климатической зоне.

Исходные данные для расчета (по вариантам)

Номер варианта принимается по последней цифре студенческого билета

| Мощность двигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 в | 2 в | 3 в | 4 в | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 в | 10 в |
| 15 | 20 | 18 | 25 | 15 | 30 | 45 | 80 | 16 | 20 |
| Напряжение двигателя, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 в | 2 в | 3 в | 4 в | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 в | 10 в |
| 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 в | 2 в | 3 в | 4 в | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 в | 10 в |
| Суглинок |  |  |  |  | Глина |  |  |  |  |
| Влажность грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 в | 2 в | 3 в | 4 в | 5 в | 6 в | 7 в | 8 в | 9 в | 10 в |
| малая | норм | повыш | малая | норм | повыш | малая | норм | повыш | норм |

Выполнение работы:

Расчет производится в следующей последовательности:

1) Определяется норма сопротивления заземления по таблице или по ГОСТ;

Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств

| Установка | Сопротивление заземляющего устройства, Ом (Rдоп) |
| --- | --- |
| 1. Электроустановки напряжением 3-35 кВ и опоры воздушных линий, на которых установлены силовые и измерительные трансформаторы, при одновременном пользовании заземляющих устройств для установок напряжением 1000 В | 125/Iз, но не более 10 |
| 2. То же, для установок выше 1000 В | 250/Iз, но не более 10 |
| 3. Электроустановки напряжением до 1000 В с заземленной и изолированной нейтралью или при мощности установок более 10 кВ·А | 4 (для расчетов выбираем это условие, Rдоп = 4Ом) |

2) Определяется расчетное удельное сопротивление грунта, в котором

предполагается размещать электроды заземления, по данным таблиц

Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств

| Грунт, вода | Удельное сопротивление, Ом·м | Грунт, вода | Удельное сопротивление, Ом·м |
| --- | --- | --- | --- |
| Торф Чернозем Садовая земля Глина Суглинок Лесс Супесок Песок | 20 30 50 60 100 250 300 500 | Гравий, щебень Каменистый грунт Скалистый грунт Вода морская Вода речная Вода прудовая Вода грунтовая | 2000 4000 104-107 0,2-1 10-100 40-50 20-70 |

Значение сезонных повышающих коэффициентов К

| Данные, характеризующие климатические зоны и тип применяемых электродов | Климатические зоны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Климатические признаки зон |  |  |  |  |
| Средняя температура января. Средняя температура июля Продолжительность замерзания воды, дней | -15…-20 16…18 170…190 | -10…14 18…22 150 | 0…-10 22-24 100 | 0…-6 24-26 0 |

| 2. Значение коэффициента К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. При применении вертикальных электродов длиной 3 м и глубиной заложения t=0,7-0,8 м. 2. То же при длине электродов 5 м. 3. То же при применении горизонтальных электродов длиной 20 м и t=0,7-0,8 м. 4. То же при длине 50 м. | 1,65 1,35 5,5 4,5 | 1,45 1,25 3,5 3,1 | 1,3 1,15 2,5 2,0 | 1,1 1,1 1,5 1,4 |

3) В случае возможности использования естественных заземлителей определяется сопротивление току растекания этих заземлителей Re, путем измерения или расчетным путем.

Принимаем сопротивление естественных заземлителей равным Rе = 20 Ом.

4) Определяется предварительно конфигурация заземлителя (в ряд, прямоугольник и т. п.) с учетом возможности размещения его на отведенной территории, участке.

Способы размещения электродов группового заземлителя (вид в плане)

а - вертикальные электроды размещены в ряд; б - вертикальные электроды размещены по контуру; в - горизонтальные электроды уложены параллельно друг другу на одинаковой глубине.

Выбираем контурное размещение заземлителей. Контурный заземлитель размещается по периметру здания, длина которого Lг= 70 м.

5) Выбирается тип и размеры заземлителей - вертикальных электродов и соединительной полосы или протяженных заземлителей или других.

В качестве искусственных вертикальных заземлителей выбираем стальные стержни длиной L=2,5 м, диаметром d=12 мм, верхние концы которых соединяются стальной полосой сечением 20x4 мм, уложенной в грунт (суглинок или глина), при глубине заложения to=0,5 м.

6) Определяется сопротивление растеканию тока с одного заземлителя R1 по соответствующим формулам таблицы (в формулу подставляется ρрасч вместо ρ).

Формулы для вычисления сопротивления единичных заземлителей

, (Ом)

t – расстояние от поверхности земли до середины стального стержня. Поэтому t=t0+ 0,5 · L = 0,5 + 0,5 · 2,5 = 1,75 м

7) Определяется требуемое сопротивление искусственного заземляющего

устройства по формуле:

8) Определим, предварительно, необходимое количество вертикальных

заземлителей n, приняв расстояние между ними 5 м (α=2 L = 2·2,5= 5 м) по формуле

где Lr - длина горизонтального электрода, м

а - расстояние между вертикальными заземлителями, которое может быть равно

одной, двум или трем длинам вертикальных заземлителей а = (1…3) Lr

Таким образом,  n = L/a = 70/5 = 14 штук.

9) Определяется сопротивление растеканию тока горизонтального электрода Rг.

, Ом

b - ширина полосы горизонтального электрода, в расчете принимаем b=4 мм (см. 5 пункт расчета).

10) Определяется коэффициент использования вертикальных и горизонтальных электродов

Коэффициенты использования η г. горизонтального полосового электрода,

соединяющего вертикальные электроды (трубы, уголки и т.п.) группового заземлителя

Коэффициенты использования η г.п. параллельно уложенных

горизонтальных полосовых электродов группового заземлителя

(ширина полосы b=2…4 мм; глубина заложения to=0,3…0,8 м)

11) Сопротивление растеканию группового искусственного заземлителя определяем по формуле:

Ом

Полученное сопротивление искусственных электродов не должно превышать требуемое сопротивление R′и < Rитр, то есть полученное значение должно быть меньше заданного (5 Ом), что способствует повышению безопасности.

12) В действительности общее сопротивление заземляющего устройства составляет:

, Ом

Сопротивление заземления не должно превышать допустимого значения

Rзу < Rдоп

В противном случае требуется изменить параметры заземлителей и провести перерасчет.

В заключение расчета приводится схема размещения заземлителей.

Пример схемы размещения заземлителей при контурном заземлении