## РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕСКОЛОВКИ

Как для бытового, так и для промышленного использования существуют песколовки разного размера и эффективности.

Для определения того, какой пескоуловитель нужно приобрести по размерам и производительности, следует провести расчет, имея при этом следующие данные:

- объем сбрасываемых вод;

- параметры загрязненности;

- скорость движения потока;

- суточный объем осадка;

- территориальные условия для установки.

# Песколовки необходимо предусматривать при производительности очистных сооружений свыше 100 м3/сут. Число песколовок или отделений песколовок надлежит принимать не менее двух, причем все песколовки или отделения должны быть рабочими. Тип песколовки (горизонтальная, тангенциальная, аэрируемая) необходим о выбирать с учетом производительности очистных сооружений, схемы очистки сточных вод и обработки их осадков, характеристики взвеш енных вещ еств, компоновочных решений

# При расчете горизонтальных и аэрируемых песколовок следует определять их длину Ls, м, по формуле ,

# Ls= 1000 Ks Hs vs /U0

# где Ks — коэффициент, принимаемый по табл. 27 СНиП ( СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения); Hs — расчетная глубина песколовки, м, принимаемая для аэрируемых песколовок равной половине общей глубины; vs — скорость движения сточных вод, м/с, принимаемая по табл. 28 СНИП ; U0 — гидравлическая крупность песка, мм /с, принимаемая в зависимости от требуемого диаметра задерживаемых частиц песка.

# Таблица 27

| # Диаметр задерживаемых частиц песка, мм | # Гидравлическая крупность песка U0, мм/с | # Значение Ks в зависимости от типа песколовок и отношения ширины В к глубине Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # горизонтальные | # аэрируемые |  |  |
|  |  |  | # В :Н = 1 | # В: Н = 1,25 | # В : Н = 1,5 |
| # 0,15 # 0,2 # 0,25 | # 13,2 # 18,7 # 24,2 | # - # 1,7 # 1,3 | # 2,62 # 2,43 # - | # 2,50 # 2,25 # - | # 2,39 # 2,08 # - |

# При проектировании песколовок следует принимать общие расчетные параметры для песколовок различных типов по табл. 28:

| # Песколовка | # Гидравл крупность песка U0мм/с | # Скорость # движения # сточных вод, vs, м/с |  | # Глу бина Н, м | # Коли # чество задержи ваемого песка, Р, л/чел сут | # Влаж # ность # песка, % | # Содержа ние песка в осадке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # мин | # максим |  |  |  |  |
| # Горизонтальная # Аэрируемая # Тангенциальная | # 1 8 ,7 -2 4 ,2 # 1 3 ,2 -1 8 ,7 # 1 8 ,7 -2 4 ,2 | # 0,15 # — # — | # 0,3 # 0 ,0 8 -0 ,1 2 # — | # 0 ,5 – 2 # 0 ,7 - 3 ,5 # 0,5 | # 0,02 # 0,03 # 0,02 | # 60 # — # 60 | # 5 5 - 6 0 # 9 0 - 9 5 # 7 0 - 7 5 |

Выберем три отделения песколовки, исходя из объема сточных вод  не менее 100 тыс м3/сут ( см выше). Зададим объем сбрасываемых вод – например,

100 000 м3 . эту величину пересчитаем в  куб м  секунду: qmax= (100 000/24/3600)  м3/с;

Определим необходимую площадь сечения одного отделения:

ω=qmax/vn,

где - v – средняя скорость потока, м/с;

- n- количество отделений;

Находим ширину одного отделения, м:

B = ω/H.

Исходя из полученных размеров песколовки, выбираем стандартную из таблицы или проектируем индивидуально.

Таблица - Типовые проекты горизонтальных песколовок

| Число отделений | Пропускная способность Qn, тыс. м3/сут | Ширина отделения, м | Глубина, м | Номер типового проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 70…140 | 3 | 2,1 | 902-2-372 |
| 4 | 140…200 | 3 | 2,1 | 902-2-373 |
| 3 | 200…240 | 4,5 | 2,8 | 902-2-374 |
| 4 | 240…280 | 4,5 | 2,8 | 902-2-375 |

# а) для горизонтальных песколовок — продолжительность протекания сточных вод при максимальном притоке не менее 30 с;

# б) для аэрируемых песколовок: установку аэраторов из дырчатых труб — на глубину 0,7 Hs вдоль одной из продольных стен над лотком для сбора песка; интенсивность аэрации — 3—5 м3 (м2 ч); поперечный уклон дна к песковому лотку — 0,2—0,4; впуск воды — совпадающий с направлением вращения воды в песколовке, выпуск — затопленный; количество песка, задерживаемого в песколовках, для бытовых сточных вод надлежит принимать 0,02 л/(чел-сут), влажность песка 60 %, объемный вес 1,5 т/м3.

После того, как произвели выбор типа и параметров песколовки, определяем объем песка, м3/сут, по формуле

Woc = P . N/1000,

где Р – количество песка, которое может быть задержано песколовкой, на одного человека.- табл 28СНиП,, N – количество  человек.

Выбираем способ удаления песка из песколовки. Он зависит от объема песка, рассчитанного выше:

- если объем песка Woc<0,1 м3/сут, то предусматривают удаление песка вручную. Если условие не выполняется, то производим выбор способа удаления песка по усмотрению проектировщика – механический или гидромеханический метод.

- если произведен выбор гидромеханического способа удаления песка, то рассчитывается расход воды q, м3/с, согласно СНИП

Рассчитаем высоту осадка песка на дне:

hос =(Wсут k)/BnL,

где  k- коэффициент распределения песка по дну, принимается равным 3.

Делаем расчет полной строительной высоты:

Hстр = H + hос + 0,5.

Получим расчет габаритов горизонтальной песколовки, которыми необходимо руководствоваться при проектировании оборудования:

ширину,  высоту и длину.

Исходные данные для расчета  песколовки

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод м3 в сутки | 70 тыс | 80 тыс | 90 тыс | 100 тыс | 110 тыс | 120 тыс | 130 тыс | 140 тыс | 150 тыс | 160 тыс |
| Скорость потока м/с | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 |
| гидравлическая крупность осаждаемого песка –мм/с; | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 |
| планируемое количество жителей , чел | 420 тыс | 400 тыс | 380 тыс | 375 тыс | 510 тыс | 385 тыс | 430 тыс | 410 тыс | 395 тыс | 390 тыс |

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Рассчитаем габариты конструкции горизонтального блока с прямолинейным течением воды, состоящей из двух основных частей: рабочей и осадочной.

Исходные данные:

- объем сбрасываемых вод – 130000 м3 или qmax=1,50 м3/с (130000/24/3600);

- допустимая скорость потока – 0,15-0,30 м/с;

- гидравлическая крупность осаждаемого песка – 18-24 мм/с;

- планируемое количество жителей – 415300 чел.

Решение:

- Выберем три отделения, исходя из расчета 50000 м3/сут.

- Определим необходимую площадь сечения одного отделения:

ω=qmax/vn,

где - v – средняя скорость потока, м/с;

- n- количество отделений;

ω  = 1,50/(0,25×3) = 2,0 м2 .

- Рассчитываем длину:

L=1000KHv/u,

Где   K – коэффициент, берется из таблицы;

H – глубина проточной части, принимается для типовых моделей в пределах от 0,5 до 2,0 м, принимается 1,0 м;

u – гидравлическая крупность песка, мм/с, берется из таблицы.

L  =  (1000⋅1,3 ⋅1⋅0,25)/24,2  =  13,43 м.

- Находим ширину одного отделения, м:

B = ω/H.

B = 2,0/1 =2,0  м.

- Исходя из полученных размеров песколовки, выбираем стандартную из таблицы или проектируем индивидуально.

- Рассчитаем количество осадка за сутки м3/сут:

Wсут=(NР)/1000,

где - N – планируемое число жителей;

- Р– удельное количества песка, берется из таблицы.

Wсут = (415300⋅0,02)/1000 = 8,31 м3/сут.

Т.к. объем песка Woc>0,1 м3/сут, производим выбор способа удаления песка – механический

- Рассчитаем высоту осадка песка на дне:

hос =(Wсут k)/BnL,

где  k- коэффициент распределения песка по дну, принимается равным 3.

hос = (8,31⋅3)/(2⋅3⋅13,43) = 0,31 м.

- Делаем расчет полной строительной высоты:

Hстр = H + hос + 0,5.

Hстр = 1 + 0,31 + 0,5 = 1,81 м.

Получим расчет габаритов горизонтальной песколовки, которыми необходимо руководствоваться при проектировании оборудования:

ширину,  высоту и длину.

B х H х L = 2 х 1,81 х 13,43 м.