ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Теоретическое введение

Горение - интенсивная химическая реакция окисления с выделением тепла и обычно света.

Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, приносящее материальный ущерб.

Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу.

Процесс возникновения горения подразделяется на виды:

1) Вспышка - быстрое сгорание смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

2) Возгорание - возникновение горения под действием источника зажигания.

3) Самовозгорание - резкое повышение скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения.

4) Самовоспламенение - самовозгорание с появлением пламени.

Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ:

Горючесть - способность вещества к горению под воздействием источника зажигания. По горючести вещества подразделяются на:

- негорючие – вещества, не способные гореть до 900С;

-трудногорючие – вещества, способные загореться от источника зажигания, но не способные гореть после его удаления.

-горючие – вещества, способные самовозгораться и возгораться от источника, и гореть после его удаления.

Строительные конструкции также могут быть сгораемыми, несгораемыми, трудносгораемыми и характеризуются  огнестойкостью.

Огнестойкость - способность строительных конструкций выдерживать воздействие пожара и выполнять несущие функции.

Пожары вызываются многими причинами. Причины пожаров неэлектрического характера- это  неисправность отопительной системы; неисправность производственного оборудования; халатное обращение с огнем; неисправность вентиляционных систем; самовозгорание веществ.

К причинам  пожаров электрического характера относятся: короткие замыкания; перегрузка электросетей; электрическая дуга; статическое электричество; молнии.

Пожар характеризуется опасными  ( поражающими) факторами. Основными опасными факторами пожара являются: открытое пламя и искры; повышенная температура воздуха; токсичные продукты сгорания; дым; пониженное содержание кислорода; обрушение строительных конструкций.

Пожарная безопасность обеспечивается:

1) мероприятиями по предотвращению пожаров;

2) системой противопожарной защиты;

3) организационно-техническими мероприятиями.

Мероприятия по предотвращению пожаров.

-Предотвращение образования горючей среды (применение негорючих материалов).

-Предотвращение образования источника зажигания (электрооборудование соответствующего исполнения).

- Ограничение массы горючих веществ ( сгораемой нагрузки).

Система противопожарной защиты.

-Применение строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости.

-Пожарная сигнализация.

-Установки автоматического пожаротушения: спринклерные и дренчерные.

-Эвакуация людей - необходимо установить размеры и количество эвакуационных выходов и время эвакуации (двери открываются наружу).

- Устройства, обеспечивающие ограничение распространение пожара ( противопожарные преграды и разрывы).

- Система оповещения о пожаре.

- Система противодымной защиты (специальные люки или вентиляция).

Организационно-технические мероприятия.

-Организация пожарной охраны.

-Паспортизация пожароопасных веществ.

- Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности.

- Обучение персонала.

-Разработка мероприятий на случай пожара.

Для принятия мер по взрывопожарной безопасности необходимо помещения и здания производственных объектов классифицировать по взрывопожароопасности. Согласно НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» взрывопожарная опасность производственных объектов зависит от ряда опасных факторов пожара, пожароопасности исходных и конечных продуктов производства, технологии производства, характеристик оборудования и т.д.
С целью оценки и сравнения уровня пожарной опасности помещений и зданий и определение эффективной степени пожарной защиты устанавливается пять категорий (А, Б, В1-В4, Г, Д) и три класса: взрывоопасные, пожароопасные и взрывопожаробезопасные помещения и здания  (табл.8.1; 8,2).

#### Таблица 8.1

#### Характеристика категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности

| Категория помещений и зданий | Характеристика веществ и материалов и условий их хранения на производстве | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А взрывопо- жароопас- ная | Горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что избыточное расчетное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. |  |
| Б взрывопо- жароопас- ная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28о С, ГЖ в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные паровоздушные или пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |  |
| В1 - В4 пожароо- пасные | Горючие и трудногорючие жидкости, вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии и обращаются не относятся к категории А или Б. |  |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые снижаются или утилизируются в качестве топлива. |  |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |  |

В таблице 8.2 приведены характеристики веществ и материалов, определяющих их принадлежность по категориям.

Таблица 8.2

| № п/п | Характеристика веществ и материалов | Категории, критерии и условия категорирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взрывопожароопасные |  | Пожароопасные | Непожароопасные |  |
|  |  | А | Б | В1-В4 | Г | Д |
| 1 | Горючие газы | ΔР ≥ 5кПа |  | Не А и Б | Исп. как топливо |  |
| 2 | ЛВЖ |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛВЖ |  | ΔР ≥ 5кПа |  |  |  |
| 4 | Горючие пыли и волокна |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЖ |  |  |  | Исп. как топливо |  |
| 6 | Трудногорючие жидкости |  |  |  |  |  |
| 7 | Твердые горючие и трудногорючие вещества |  |  |  |  |  |
| 8 | Вещества, взаимодействующие с кислородом воздуха, водой и друг с другом | Взрываются и горят ΔР ≥ 5кПа |  | Только горят |  |  |
| 9 | Негорючие вещества |  |  |  | В горячем расплавленном состоянии | В холодном состоянии |

Порядок выполнения работы

«Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности»

Цель работы: определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности согласно условий задания

Ход работы:

Задание

К какой категории взрывопожарной и пожарной опасности относится помещение механического цеха размерами 24х12х5м ,если там может находиться  до 70 кг ветоши и 100 кг горюче-смазочных материалов? (при возможном взрыве пылевоздушной смеси в цеху избыточное давление  ΔР считать ниже  5 кПа )

Методика определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности

Количественные мерой взрывоопасных паровоздушных и пылевоздушных смесей считается  избыточное давление взрыва ΔР, составляющее 5 кПа, которое не представляет опасности для жизни обслуживающего персонала и является условной границей, разделяющей взрывоопасные и пожароопасные категории помещений. Если величина избыточного давления превышает 5 к Па, то помещения относят к категориям А или Б.

Если  избыточное давление взрыва ΔР не превышает 5 кПа, то помещения относят к  категориям В 1-4 или  менее опасным (Г-Д).Для пожароопасных категорий В1 - В4 количественной мерой пожарной опасности является энергетический параметр, выраженный в удельной пожарной нагрузке q (МДж/м2), табл.8.3.

Для оценки степени пожароопасности  помещений категории В необходимо рассчитать удельную пожарную нагрузку q, (МДж/м2) по формуле:

q = Q / S ,

где  Q – пожарная нагрузка на участке, МДж;

S – площадь размещения пожарной нагрузки , м2 ( но не менее 10 м2 ).

Пожарную нагрузку рассчитывают по формуле:

Q = G Qp H

где  G- количество горючего вещества, кг;

Qp H – низшая теплота сгорания горючего вещества, МДж/кг

Таблица 8.3.

Значения удельной пожарной нагрузки для помещений категорий В1-В4.

| Категория помещения, здания | Удельная пожарная нагрузка q на участке, МДж/м2 | Способ размещения веществ и материалов |
| --- | --- | --- |
| В1 | Более-2200 | Не нормируется |
| В2 | 1401 - 2200 | Не нормируется (для подтверждения категории необходим дополнительный расчет на проверку принадлежности помещений к категориям В2, В3). Если при определении категорий В2 и В3 расчет покажет, что Q ≥ 0.64·q·H2, то помещения будут относиться к категории В1 и В2, а при Q < 0.64·q·H2 к категориям В2 и В3, где Q - пожарная нагрузка, МДж; H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса фермы перекрытия, м; q - удельная пожарная нагрузка, МДж/м2 . |
| В3 | 181 - 1400 | Не нормируется |
| В4 | 1 - 180 | На любом участке пола помещения площадью 10 м2. Способ размещения определяется расчетом между пожароопасными участками, которые должны быть более предельных lпр( в таблице Б.2 доуцмента приведены рекомендуемые значения предельных расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков qкр, кВт×м–2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов). |

Таблица 8.4.

Низшая теплота сгорания некоторых материалов

| Горючий материал | Qp H, МДж/кг | Горючий материал | Qp H, МДж/кг | Горючий материал | Qp H, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сера | 9,2 | сажа | 15,6 | полиэтиленовый порошок | 46,1 |
| сероуглерод | 14,0 | глицерин | 1,5 | древесина в изделиях | 16,6 |
| древесная стружка | 15,8 | ацетон | 1,8 | хлопок | 15,7 |

Подведение итогов и написание выводов согласно поставленной цели  работы.