Задание 1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД

Оцените качество воды согласно лабораторным исследованиям, воспользуйтесь примером

коли-индекс -80, запах - -2 балла, БПК - 2,5 мг/л, растворенный кислород -6 мг/л, цветность — 18 град, рН=6.5-7.0, общая минерализация – 310 мг/л, взвешенные вещества - 12 мг/л, хлориды — 250 мг/л, сульфаты - 310 мг/л.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относятся использование водных объектов и их участков в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для предприятий пищевой промышленности.

Коммунально-бытовое водопользование - зто использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Такие же нормативы качества вод, как для коммунально-бытового водопользования, устанавливают для всех участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования.

Таблица  16

Состояние воды и водоемов в зависимости от их качества

|  | Индекс качества воды |  |  | Пригодность поды при водопользовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | I | I | хозяйственно- питьевое | купание, спорт |
|  |  |  |  |  | Вполне пригодна То же Пригодна Использование сомнительно Не пригодна |
| Очень чистая Чистая Умеренно загрязнен- ная Загрязненная Грязная | 5 4 3 2 1 | 5 4-5 2,5-4 1,5-2 1,5 | 5 4-5 3,5-4 2-3,5 2 | Пригодна с обеззараживанием Пригодна с хлорированием Пригодна со стандартной очисткой Пригодна только со спе-циальной очисткой в случае тех.-экономической целесообразности Непригодна |  |

Рыбо-хозяйственное водопользование - использование водных объектов для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Отнесение пригодности к той или иной категории водопользования производится на основе комплексной оценки качества воды.

Индекс качества поверхностных вод 1пР характеризует совокупность основных показателей в зависимости от видов водопользования,  исходя из общесанитарного индекса 1ос и индекса специфических загрязнений 1з Дифференцированная оценка качества воды по показателям состава может получена на основании экспертных оценок по пятибалльной шкале  (табл.16).

Качественная оценка состояния водоема получается с применением дифференциальных характеристик с учетом весовой значимости показателя по данным табл. 17.

Таблица17

Дифференциальная оценка качества воды по показателям

| Показатель | Весомость, доли единицы | Числовые значения показателей для баллов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Кол. индекс | 0,18 0,13 0,12 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 | 0-100 0 1 6,5-8 8 20 10 500 200 250 | 100- 1000 1-2 1-2 6,5-8,5 6-8 20-30 10-20 500- 1000 200- 350 250- 500 | 10-10 3 2-4 5-9,5 6-4 30-40 20-50 1 1000- 1500 350-500 500- 700 | 10-10 4 4-10 4-10 4-2 40-50 50-100 1500- 2000 500-700 700-1000 | 10 5 10 4 10 2 50 100 2000 700 1000 |
| Запах, |  |  |  |  |  |  |
| Баллы |  |  |  |  |  |  |
| БПК, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| РН |  |  |  |  |  |  |
| Растворен. |  |  |  |  |  |  |
| кислород, |  |  |  |  |  |  |
| мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Цветность, |  |  |  |  |  |  |
| град |  |  |  |  |  |  |
| Взвешен- |  |  |  |  |  |  |
| ные веще- |  |  |  |  |  |  |
| ства, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Общая ми- |  |  |  |  |  |  |
| нерализа- |  |  |  |  |  |  |
| ция, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды, |  |  |  |  |  |  |
| мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Сульфаты, |  |  |  |  |  |  |
| мг/л |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ определим суммарный индекс качества и возможную пригодность использования воды следующего состава: коли-индекс -90, запах - -2 балла, БПК - 1,5 мг/л, растворенный кислород -7 мг/л, цветность — 15 град, взвешенные вещества - 15 мг/л, хлориды — 200 мг/л, сульфаты - 300 мг/л. Воспользовавшись данными табл. 3.2.3, вычислим 1пр:

1пр = ( 5x0,18 ) +( 4x0,13 ) +( 4x0,1 ) +( 4x0,09 ) +( 5x0,08 ) +( 5x0,07 ) + ( 4x0,06 ) = 3,65

По данным табл. 17 определяем, что анализируемая вода относится к промежуточному состоянию: между чистой и умеренно загрязненной и  может быть пригодна для любых категорий водопользования.

Более строгая гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения (табл.18), в достаточной степени согласующаяся с предыдущими, является основной для принятия решений о водопользовании и охране вод.

Таблица 18.

Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения

| Оценочные показатели для водных объектов I и III категории | Степень загрязнения / Качественное состояние воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимая осень чистая, чистая | Умеренная умеренно загрязненная | Высокая загрязненная | Чрезвычайно высокая грязная |
| Органолиптический: запах, привкус (баллы) ПЛКорг., ст.превышения Токсилогический: ПДКтокс., ст. превышения Санитарный режим: БПК20, мг/дм3 I II Растворен. ислород, мг/дм3 Бактериологический: Число лактозоположительных кишечных палочек, 1 дм3' Индекс загрязнения | 2 1 1 3 6 4 1х10 0 | 3 4 3 6 8 10 1x10- 1x10 1 | 4 8 10 8 10 2 более 1х10-1х10 2 | Более 4 Более 8 100 Более 8 Более 10 1 Более 1 х 10 3 |

Примечание.

ПЛКорг – предельно допустимые концентрации веществ, установленные по органолиптическому  признаку вредности;

ПЛКтокс – то же по токсилогическому признаку вредности;

БПК – приведены уровни для водоемов 1 и 2 категории водопользования;

- в водных объектах используемых для купания, допустимая степень загрязнения – число лактозоположительных кишечных палочек не более 1х103  , при благоприятной эпидемической ситуации в данном районе не более 1х104  в 1 ДМ3  воды соответственно изменяется градация показателя.

Допустимая степень загрязнения определяет пригодность водного объекта для всех видов водопользования населения практически без каких-либо ограничений.

Умеренная степень загрязнения свидетельствует об известной опасности для населения культурно-бытового водопользования на водном объекте. Его использование как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения приводит к появлению начальных симптомов интоксикации у части населения, особенно при наличии в воде веществ 1 и 2 классов опасности.

Высокая   степень   загрязнения   указывает   на   безусловную опасность культурно-бытового водопользования на водном объекте. Использование такого объекта для хозяйственно-питьевого водоснабжения недопустимо из-за сложности удаления токсичных   веществ   в   процессе   водоподготовки   на   водопроводных сооружениях. Употребление для питья воды, имеющей высокую степень загрязнения, может привести к появлению у пасе симптомов  интоксикации   и   развитию  отдаленных  эффектов, особенно,  в случае присутствия в воде веществ  1   и 2 класса опасности.

Чрезвычайно  высокая  степень загрязнения  водного объекта определяет его абсолютную непригодность для всех пользования. С гигиенической точки зрения загрязнение является экстремально высоким, и даже кратковременное использование такой воды опасно для здоровья населения.

Задание 2. РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД

Расчет концентрации вредного вещества при сбросе сточных вод проводят согласно формуле:

,                               (1)

где  Ссм  (г/куб. м)  - концентрация вредных веществ сточных водах;

q (куб.м/с)  -  количество сточных вод (расход);

Q (куб.м/с)  -  расход речных вод, определяемых по данным Госкомгидромета

Сф (г/куб. м) - фоновая концентрация вредных веществ в сточных водах в водоёме выше створа выпуска

Если данных нет, то Сф принимается: Сф = 0.01 ПДК.

а - коэффициент смешения, показывающий какая часть Q  смешивается со сточными водами в расчетном створе и рассчитывается по формуле:

,                                  (2)

где  коэффициент, учитывающий гидравлические факторы смешивания и определяется согласно:

,                                           (3)

где расстояние между створами по фарватеру

Ф   - коэффициент извилитости реки

коэффициент, зависящий от места выпуска

(для берегового 1, для фарватерного 1.5)

Д(кв.м./с) – коэффициент турбулентной диффузии  (условия смешения в крутящемся потоке воды со стоками) находится согласно формуле:

,                                                (4)

где   средняя скорость (м/с) и глубина (м) реки в расчетном растворе

Расчет НДС в соответствии с нормативными показателями проводят согласно:

Ссм*q = ПДС г/с  (т/год)  или по формуле:

(5)

Уравнение материального баланса для сбрасываемых сточных вод рассчитывается согласно:

(6)

Таблица 19

Исходные данные для расчета концентрации вредного вещества при сбросе сточных вод

| № вар | Вещество в ст. водах | ПДК мг/л | Нcp м | Vcp м/с | Ф | Q м3/с | q м3/с | Lф м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS2 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0.14 | 460 |
| 2 | SO2 | 0.15 | 2.6 | 0.22 | 1.5 | 106 | 0.16 | 420 |
| 3 | NH3 | 0.1 | 3.1 | 0.24 | 1.6 | 108 | 0.18 | 430 |
| 4 | F2 | 0.05 | 3.8 | 0.26 | 1.2 | 110 | 0.13 | 380 |
| 5 | NH3 | 0.3 | 3.9 | 0.28 | 1.1 | 112 | 0.15 | 390 |
| 6 | Бензол | 0.05 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 114 | 0.12 | 400 |
| 7 | Дихлорэтан | 0.05 | 2.5 | 0.32 | 1.3 | 116 | 0.14 | 460 |
| 8 | Стронций | 0.05 | 3.5 | 0.36 | 1.5 | 113 | 0.16 | 410 |
| 9 | Фенол | 0.03 | 3.6 | 0.26 | 1.2 | 108 | 0.12 | 420 |
| 10 | Мышьяк | 0.05 | 3.5 | 0.28 | 1.3 | 111 | 0.05 | 430 |

## Задание  3.  РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕСКОЛОВКИ

Как для бытового, так и для промышленного использования существуют песколовки разного размера и эффективности.

Для определения того, какой пескоуловитель нужно приобрести по размерам и производительности, следует провести расчет, имея при этом следующие данные:

- объем сбрасываемых вод;

- параметры загрязненности;

- скорость движения потока;

- суточный объем осадка;

- территориальные условия для установки.

# Песколовки необходимо предусматривать при производительности очистных сооружений свыше 100 м3/сут. Число песколовок или отделений песколовок надлежит принимать не менее двух, причем все песколовки или отделения должны быть рабочими. Тип песколовки (горизонтальная, тангенциальная, аэрируемая) необходим о выбирать с учетом производительности очистных сооружений, схемы очистки сточных вод и обработки их осадков, характеристики взвеш енных вещ еств, компоновочных решений

# При расчете горизонтальных и аэрируемых песколовок следует определять их длину Ls, м, по формуле ,

# Ls= 1000 Ks Hs vs /U0

# где Ks — коэффициент, принимаемый по табл. 27 СНиП ( СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения); Hs — расчетная глубина песколовки, м, принимаемая для аэрируемых песколовок равной половине общей глубины; vs — скорость движения сточных вод, м/с, принимаемая по табл. 28 СНИП ; U0 — гидравлическая крупность песка, мм /с, принимаемая в зависимости от требуемого диаметра задерживаемых частиц песка.

# Таблица 27

| # Диаметр задерживаемых частиц песка, мм | # Гидравлическая крупность песка U0, мм/с | # Значение Ks в зависимости от типа песколовок и отношения ширины В к глубине Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # горизонтальные | # аэрируемые |  |  |
|  |  |  | # В :Н = 1 | # В: Н = 1,25 | # В : Н = 1,5 |
| # 0,15 # 0,2 # 0,25 | # 13,2 # 18,7 # 24,2 | # - # 1,7 # 1,3 | # 2,62 # 2,43 # - | # 2,50 # 2,25 # - | # 2,39 # 2,08 # - |

# При проектировании песколовок следует принимать общие расчетные параметры для песколовок различных типов по табл. 28:

| # Песколовка | # Гидравл крупность песка U0мм/с | # Скорость # движения # сточных вод, vs, м/с |  | # Глу бина Н, м | # Коли # чество задержи ваемого песка, Р, л/чел сут | # Влаж # ность # песка, % | # Содержа ние песка в осадке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # мин | # максим |  |  |  |  |
| # Горизонтальная # Аэрируемая # Тангенциальная | # 1 8 ,7 -2 4 ,2 # 1 3 ,2 -1 8 ,7 # 1 8 ,7 -2 4 ,2 | # 0,15 # — # — | # 0,3 # 0 ,0 8 -0 ,1 2 # — | # 0 ,5 – 2 # 0 ,7 - 3 ,5 # 0,5 | # 0,02 # 0,03 # 0,02 | # 60 # — # 60 | # 5 5 - 6 0 # 9 0 - 9 5 # 7 0 - 7 5 |

Выберем три отделения песколовки, исходя из объема сточных вод  не менее 100 тыс м3/сут ( см выше). Зададим объем сбрасываемых вод – например,

100 000 м3 . эту величину пересчитаем в  куб м  секунду: qmax= (100 000/24/3600)  м3/с;

Определим необходимую площадь сечения одного отделения:

ω=qmax/vn,

где - v – средняя скорость потока, м/с;

- n- количество отделений;

Находим ширину одного отделения, м:

B = ω/H.

Исходя из полученных размеров песколовки, выбираем стандартную из таблицы или проектируем индивидуально.

Таблица - Типовые проекты горизонтальных песколовок

| Число отделений | Пропускная способность Qn, тыс. м3/сут | Ширина отделения, м | Глубина, м | Номер типового проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 70…140 | 3 | 2,1 | 902-2-372 |
| 4 | 140…200 | 3 | 2,1 | 902-2-373 |
| 3 | 200…240 | 4,5 | 2,8 | 902-2-374 |
| 4 | 240…280 | 4,5 | 2,8 | 902-2-375 |

# а) для горизонтальных песколовок — продолжительность протекания сточных вод при максимальном притоке не менее 30 с;

# б) для аэрируемых песколовок: установку аэраторов из дырчатых труб — на глубину 0,7 Hs вдоль одной из продольных стен над лотком для сбора песка; интенсивность аэрации — 3—5 м3 (м2 ч); поперечный уклон дна к песковому лотку — 0,2—0,4; впуск воды — совпадающий с направлением вращения воды в песколовке, выпуск — затопленный; количество песка, задерживаемого в песколовках, для бытовых сточных вод надлежит принимать 0,02 л/(чел-сут), влажность песка 60 %, объемный вес 1,5 т/м3.

После того, как произвели выбор типа и параметров песколовки, определяем объем песка, м3/сут, по формуле

Woc = P . N/1000,

где Р – количество песка, которое может быть задержано песколовкой, на одного человека.- табл 28СНиП,, N – количество  человек.

Выбираем способ удаления песка из песколовки. Он зависит от объема песка, рассчитанного выше:

- если объем песка Woc<0,1 м3/сут, то предусматривают удаление песка вручную. Если условие не выполняется, то производим выбор способа удаления песка по усмотрению проектировщика – механический или гидромеханический метод.

- если произведен выбор гидромеханического способа удаления песка, то рассчитывается расход воды q, м3/с, согласно СНИП

Рассчитаем высоту осадка песка на дне:

hос =(Wсут k)/BnL,

где  k- коэффициент распределения песка по дну, принимается равным 3.

Делаем расчет полной строительной высоты:

Hстр = H + hос + 0,5.

Получим расчет габаритов горизонтальной песколовки, которыми необходимо руководствоваться при проектировании оборудования:

ширину,  высоту и длину.

Исходные данные для расчета  песколовки

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод м3 в сутки | 70 тыс | 80 тыс | 90 тыс | 100 тыс | 110 тыс | 120 тыс | 130 тыс | 140 тыс | 150 тыс | 160 тыс |
| Скорость потока м/с | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 | 0,15-0,30 |
| гидравлическая крупность осаждаемого песка –мм/с; | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 |
| планируемое количество жителей , чел | 420 тыс | 400 тыс | 380 тыс | 375 тыс | 510 тыс | 385 тыс | 430 тыс | 410 тыс | 395 тыс | 390 тыс |

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Рассчитаем габариты конструкции горизонтального блока с прямолинейным течением воды, состоящей из двух основных частей: рабочей и осадочной.

Исходные данные:

- объем сбрасываемых вод – 130000 м3 или qmax=1,50 м3/с (130000/24/3600);

- допустимая скорость потока – 0,15-0,30 м/с;

- гидравлическая крупность осаждаемого песка – 18-24 мм/с;

- планируемое количество жителей – 415300 чел.

Решение:

- Выберем три отделения, исходя из расчета 50000 м3/сут.

- Определим необходимую площадь сечения одного отделения:

ω=qmax/vn,

где - v – средняя скорость потока, м/с;

- n- количество отделений;

ω  = 1,50/(0,25×3) = 2,0 м2 .

- Рассчитываем длину:

L=1000KHv/u,

Где   K – коэффициент, берется из таблицы;

H – глубина проточной части, принимается для типовых моделей в пределах от 0,5 до 2,0 м, принимается 1,0 м;

u – гидравлическая крупность песка, мм/с, берется из таблицы.

L  =  (1000⋅1,3 ⋅1⋅0,25)/24,2  =  13,43 м.

- Находим ширину одного отделения, м:

B = ω/H.

B = 2,0/1 =2,0  м.

- Исходя из полученных размеров песколовки, выбираем стандартную из таблицы или проектируем индивидуально.

- Рассчитаем количество осадка за сутки м3/сут:

Wсут=(NР)/1000,

где - N – планируемое число жителей;

- Р– удельное количества песка, берется из таблицы.

Wсут = (415300⋅0,02)/1000 = 8,31 м3/сут.

Т.к. объем песка Woc>0,1 м3/сут, производим выбор способа удаления песка – механический

- Рассчитаем высоту осадка песка на дне:

hос =(Wсут k)/BnL,

где  k- коэффициент распределения песка по дну, принимается равным 3.

hос = (8,31⋅3)/(2⋅3⋅13,43) = 0,31 м.

- Делаем расчет полной строительной высоты:

Hстр = H + hос + 0,5.

Hстр = 1 + 0,31 + 0,5 = 1,81 м.

Получим расчет габаритов горизонтальной песколовки, которыми необходимо руководствоваться при проектировании оборудования:

ширину,  высоту и длину.

B х H х L = 2 х 1,81 х 13,43 м.