Пылеосадительная камера

Пример расчета:

Дано: Vг = 8,3 м3/с;

Тг = 750°С (750 + 273 = 1023°К);

L = 14 м; b = 4 м; h = 0,25 м; n = 8;

dч = 20 мкм;

ρч = 3200 кг/м3; ρг = 1 кг/м3.

Находим скорость газа из формулы

Vг = Wг ∙ b ∙ h ∙ n.

Wг = Vгb ⋅ h ⋅ n, Wг = 8,34 ⋅ 8 ⋅ 0,25 = 1,0375 м/с.

Время пребывания газа в камере

τ = 141,0375 = 13,49 с.

Для определения теоретической скорости осаждения частиц найдем динамический коэффициент вязкости газа:

μг = 17,3 ⋅ 10−6 ⋅ 273 + 1241023 + 124 1023273 1,5 = 14,445 ⋅ 10−6 Па ⋅ с.

Теоретическая скорость осаждения частиц диаметром                    dч = 20 мкм = 20∙10-6 м

Woc = (20 ⋅ 10−6)2 ⋅ (3200 − 1) ⋅ 9,818 ⋅ 14,445 ⋅10−6 = 48229,221 ⋅ 10−6 м/с.

Действительная скорость осаждения

W'oc = 48229,221 ⋅ 10−62 = 24114,6 ⋅ 10−6 м/с.

Время осаждения частиц диаметром dч = 20 мкм

τос = 0,2524114,6 ⋅ 10−6 = 10,36с.

Итак, τ > τoc, частицы dч =20 мкм успевают осадиться, типоразмер камеры выбран правильно.

Таким же образом определяют возможность осаждения частиц пыли других фракций.

Циклоны

Пример расчета:

Дано: Газ на входе обладает запыленностью Сн = 200 мг/м3.

Объемный расход газа через аппарат: Vг = 0,6 м3/с.

Концентрация на выходе из аппарата должна быть:      Ск = 6 мг/м3;

Диаметр частиц пыли: dч = 5 мкм; dч = 10 мкм.

Рассчитываем диаметр циклона, выбирая Wy = 4 кг/с:

Dц = 0,60,785 ⋅ 4 =0,63,14 = 0,44 м.

Округляем до целого значения Dц и выбираем из стандартного ряда чисел:

Dц = 0,4 м.

Рассчитываем эффективность очистки циклона Dц = 0,4 м для частичек пыли dч = 5 мкм:

ηпр(5)= (3,875 ∙ 10-2 ∙ 5 + 0,7) ∙ 0,4 + (1,21 ∙ 10 ∙ 5 + 0,59) =

= 0,375 + 0,6505 = 1,008.

Рассчитываем эффективность очистки для пыли dч = 10 мкм:

ηпр(10)= (3,875 ∙10-2 ∙10 + 0,7) ∙ 0,4 + (1,21 ∙10-2 ∙10 + 0,59) =

= 0,435 + 0,711= 1,146.

Определяем теоретическую эффективность работы:

ηтеор = Сн − СкСн = 200 − 6200 = 0,97, при Ск = 6 мг/м3.

Для пыли dч = 5 мкм, dr = 10 мкм циклон эффективен, т. к. ηпр > ηтеор; 1,008 > 0,97 и 1,146 > 0,97.

Таким образом, для пыли, фракционный состав которой dч = 5 мкм и dч = 10 мкм, выбран циклон с диаметром Dц = 0,4 м.

Рукавные фильтры

Пример расчета:

Дано: Vф = 2200 м3/ч – объем газа, поступающего на очистку;

Cн = 12 г/м3 – концентрация пыли;

dч = 4 мкм – диаметр частиц пыли;

qн = 1,7 м3/м2 ∙ мин – нормативная газовая нагрузка для кокса;

материал (пыль) – кокс;

температура газа – 100 °С.

Определяем поверхность фильтрования:

F = 220060 ⋅ 1,32 = 220079,18 = 27,78 м2.

Удельную газовую нагрузку определяем по формуле

q = 1,7 ∙ 1,15 ∙ 0,9 ∙ 0,75 = 1,32.

С учетом коэффициента регенерации ткани определяем расчетную (фактическую) поверхность фильтрования фильтра:

Fф = 1,5 ∙ 27,78 = 41,67 м2.

Поверхность фильтрования фильтра Fф= 41,67 м2, подберем типоразмер рукавного фильтра из табл. 4.8. Наиболее близким значением является Fф = 50 м2 – значит, выбираем типоразмер рукавного фильтра РВ 1.

Электрофильтры

Пример расчета:

Дано: Vг = 60000 м3/ч;

Сн = 100 мг/м3;

Ск = 6 мг/м3;

Тгаза = 750 °С;

dч = 20 мкм.

Выбираем рабочую скорость газа W = 1 м/с.

Находим площадь активного сечения:

Sакт = 16,661 = 16,66 м2,

предварительно переведя значение Vг из м3/ч в м3/с.

Исходя из Sакт и Vг, по табл. 4.13 подбираем марку электрофильтра, например, ЭГА 1–10–6–6–2, при этом площадь поверхности осаждения равна  Sо = 952 м2.

Определим удельную поверхность осаждения:

Woc = 4 ⋅ 885 ⋅ 10−12 ⋅ (2,5 ⋅ 105)2 ⋅ 20 ⋅ 10−63 ⋅ 42,63 ⋅ 10−6 = 35,4 ⋅ 10−12 ⋅ 6,25 ⋅ 1010 ⋅ 20 ⋅ 10−6127,89 ⋅ 10−6 = 34,6 ⋅ 10−2 = 0,346 мс.

Определим расчетную степень очистки:

ηрасч = 1 – ехр (-0,35 ∙ 57,14) = 1 – ехр (-19,99) = 1 – 2 · 10-9 = 0,99.

Требуемая степень очистки составит

ηтр = Сн − СкСн = 100 − 6100 = 0,94.

Сравним ηрасх и ηтр, ηрасч > ηтр. Значит, электрофильтр типа          ЭГА 1–10–6–6–2 подобран правильно для очистки данной фракции пыли.